## Slide 1: Werking trekkasten (oude gebouwen: energieverbruik!
Constant debiet: 900 m³/h per lm trekkast!
+/- 900 m³/h per lm trekkast
Liftschachten, technische kokers, …
Direct naar buiten
Compensatieluchtgroep:
Verwarmde buitenlucht
Ramen, kieren en spleten buitengevel
OUT
OUT
IN
IN
Radiatoren proberen tevergeefs koude luchtstromen op te warmen
Comfort??

## Slide 2: Werking trekkasten (oude gebouwen): voorbeeld grootteorde
Direct naar buiten
compensatieluchtgroep
OUT
OUT
IN
IN
Bv laboruimte met 8 trekkasten 1,2m in werking:
compensatieluchtgroep verwarmde lucht 8000 m³/h
= luchtgroep kantoorgebouw +/- 220 personen
ZONDER recuperatie

## Slide 3: Types trekkasten – Hoe heb je impact??
VAST CONSTANT debiet
Trekkast sluiten geen impact!!
Enkel volledig uitschakelen… (indien mogelijk)
0
1
VARIABEL debiet:
Trekkast sluiten heeft impact!
En volledig uitschakelen… (indien mogelijk)
Indien actief :
Mogelijkheid tot uitzetten trekkast
Aan/uit schakelaars oude type
Uitschakelen niet mogelijk
Uitschakelen trekkasten

## Slide 4
Let op!
Maximum stand!! = enkel in nood
Voorbeelden schakelaar met eventueel mogelijkheid tot uitzetten trekkast

## Slide 5: Hoe kan je energieverbruik minimaliseren en comfort in gebouw verhogen?
Een trekkast is een zeer energieverslindende opslagruimte. Gebruik maximaal de specifieke bewaarkasten voor bewaren producten.
Staat er een variabel debiet sticker op de schuif, hou de schuif maximaal gesloten.
Is de aan/uit schakelaar of knop aanwezig of actief, zet trekkasten ENKEL aan bij gebruik.
Beperk grote gelijktijdigheden van gebruik trekkasten.
Beperk het gebruik van trekkasten bij zeer lage of zeer hoge buitentemperaturen.

## Slide 6: Ter info: nieuwe (labo) gebouwen
Trekkasten vaak variabele debieten: schuif zoveel mogelijk gesloten houden
Trekkasten met minimaal debiet voor ventilatie ruimte = niet volledig uit te schakelen
Mogelijks ook enkele kasten die geactiveerde uitschakelknop hebben
Minimaliseren debieten, recuperatie van warmte, gebouw in balans…
LAGER energieverbruik en HOGER comfort